ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЕВЕР»

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на период до 2033 года

(Актуализация на 2024 год)

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	3

Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	4

Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	8

Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	9

Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	10

Результаты расчета перспективных показателей надежности	11

Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734). 2. Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

В методике используются понятия, термины и определения, установленные законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения

1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2. Показатели надёжности системы теплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии; tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев. n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения; Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где ист i Кв . , ист n Кв . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения; Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле

где ист i Кт . , ист n Кт . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: Кб = 1,0 – полная обеспеченность; Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%. При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле

где ист i Кб . , ист n Кб . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме 10 расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %: Оценку уровня резервирования (Кр): от 90% до 100% - Кр = 1,0; от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; менее 30% включительно - Кр = 0,2. При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле

где ист i Кр . , ист n Кр . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

где экспл Sc - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; ветх Sc - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

где nотк – количество отказов за предыдущий год; S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км]. В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс): 11 до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0; от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8; от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6; свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5. з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

где Qоткл – недоотпуск тепла; Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед): до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к колличеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:

где f Км , n Км - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; n – число показателей, учтённых в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов 12 (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях: укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов; укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Общая оценка готовности даётся по следующим категориям: Кгот Кп; Км; Ктр Категория готовности 0,85-1,0 0,75 и более удовлетворительная готовность 0,85-1,0 до 0,75 ограниченная готовность 0,7-0,84 0,5 и более ограниченная готовность 0,7-0,84 до 0,5 неготовность менее 0,7 - неготовность

3. Оценка надёжности систем теплоснабжения.

а) оценка надёжности источников тепловой энергии. В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как: надёжные - при Кэ=Кв=Кт=1; малонадёжные - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. ненадёжные - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надёжности тепловых сетей. В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как: высоконадёжные - более 0,9; 13 надёжные - 0,75 - 0,9; малонадёжные - 0,5 – 0,74; ненадёжные - менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом. Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представлены в таблице 1.

Перспективные показатели надежности, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, учитываются при расчете показателя: «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии (и время их ликвидации) к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения Алнашского района невозможно. Расчет данных показателей произведен, исходя из следующих предположений:

- При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения Алнашского района, позволит предотвратить появление аварийных ситуаций;

- Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

- Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений;

- Представленные выше факторы приведут к отсутствию неудовлетворенности потребителей тепловой энергии централизованным теплоснабжением, т.е. количество жалоб на работу теплоснабжающих организаций будет равно 0.

Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представлены в таблице 1.

Перспективные показатели надежности, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать величину недоотпуска тепловой энергии потребителям к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения Алнашского района невозможно. Расчет данного показателя произведен, исходя из следующих предположений:

- При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения Алнашского района, удастся предотвратить или свести до минимума количество отказов на тепловых сетях;

- Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

- Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений.

Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представлены в таблице 1.

Перспективные показатели надежности, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии (и время их ликвидации) к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения Алнашского района невозможно. Расчет данных показателей произведен, исходя из следующих предположений:

- При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения Алнашского района, удастся предотвратить или свести до минимума количество отказов на тепловых сетях;

- Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

- Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений;

- Представленные выше факторы приведут к отсутствию неудовлетворенности потребителей тепловой энергии централизованным теплоснабжением, т.е. количество жалоб на работу теплоснабжающих организаций будет равно 0.

Результаты расчета перспективных показателей надежности

Показатели надежности каждой системы теплоснабжения к окончанию расчетного периода действия Схемы теплоснабжения Алнашского района представлены в таблице ниже.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения города на расчетный срок составит 0,81, что сохранит показатель надежности по существующему положению - 0,81. Увеличение численного значения показателя надежности будет являться следствием повышения надежности тепловых сетей за счет перекладки ветхих теплопроводов, а также реконструкции котельных с заменой изношенного оборудования. Перспективное значение позволит классифицировать системы теплоснабжения Алнашского района, как «надежные».

Таблица 1- Показатели надежности системы теплоснабжения Алнашского района

| № п/п | Территориальная зона | Наименование котельной | Адрес котельной | Показатель надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной показатель надёжности системы теплоснабжения, К над |  | Категория надёжности системы теплоснабжения |  | Оценка надежности системы теплоснабжения источника |  | Показатель надежности тепловых сетей,Ктс |  | Оценка надежности тепловых сетей |  | Общая оценка надежности систем теплоснабжения города |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк.тс. | Кнед.тепла | Кж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «Азаматовское» | котельная № 8 | с.п. Азаматовское, пер. Школьный д.10 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная № 24 д. Шайтаново | д. Шайтаново, ул. Заречная д. 2б | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,89 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная № 20 д. д. Ченмошур Куюк | д. Ченмошур Куюк, пер. Школьный д.2 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | малонадежна |  |
|  |  | Кот. № 40 д. Кузюмово | д. Кузюмово, ул. Центральная д. 31 | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | малонадежна |  |
| 2 | МО «Алнашское» | Котельная №1 «Центральная» | с. Алнаши, ул. Пушкинская д. 11 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,96 |  | 0,96 |  | 0,96 |  | малонадежна |  |
|  |  | Котельная №2 «Школьная» | с. Алнаши, ул. Восточная д.10а | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 |  | малонадежна |  |
|  |  | Котельная №3 «ЦРБ» | с. Алнаши, ул. Векшиной д. 5а | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,89 |  | малонадежна |  |
|  |  | Котельная №6 «Кирпичная» | с. Алнаши, ул. Заводская д.10а | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | малонадежна |  |
|  |  | Котельная №13 «АБК» | с. Алнаши, ул. Коммунальная д.7б | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | малонадежна |  |
|  |  | Котельная № 1 УР, с.Алнаши, ул. Ленина, 33 | с. Алнаши | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,96 |  | 0,96 |  | 0,96 |  | малонадежна |  |
|  |  | Котельная № 2 УР, с.Алнаши, ул. Ленина, 33 | с. Алнаши | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 |  | малонадежна |  |
|  |  | Кот. № 19 с. Алнаши, ул. Советская д.44 | с. Алнаши, ул. Советская д.44 | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,89 |  | малонадежна |  |
|  |  | Кот. № 27 с. Алнаши, ул. дубки д. 1а | с. Алнаши, ул. дубки д. 1а | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | малонадежна |  |
|  |  | Кот. № 29 с. Алнаши, ул. Векшиной д. 34 | с. Алнаши, ул. Векшиной д. 34 | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | малонадежна |  |
|  |  | Кот. № 30 с. Алнаши, ул. Первомайская 11 | с. Алнаши, ул. Первомайская 11 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,96 |  | 0,96 |  | 0,96 |  | малонадежна |  |
|  |  | Кот. № 36 с. Алнаши, ул. Первомайская д. 5а | с. Алнаши, ул. Первомайская д. 5а | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 |  | малонадежна |  |
|  |  | Кот. № 39 с. Алнаши, ул. Труда 23 | с. Алнаши, ул. Труда 23 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,89 |  | малонадежна |  |
| 3 | МО «Асановское» | котельная №18 с.Нижнее Асаново | с.Нижнее Асаново, ул. Крылова д. 1д | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | малонадежна |  |
| 4 | МО «Байтеряковское» | котельная №14 д.Байтеряково | д.Байтеряково, ул. Молодежная д. 1а | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная №21 д.Нижнее Котнырево | д.Нижнее Котнырево, ул. Новая д. 1а | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,96 |  | 0,96 |  | 0,96 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная № 37 Елкибаево | д. Елкибаево, ул. Школьная д. 27 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная № 33 д.Старая Юмья клуб | д.Старая Юмья, ул. Центральная д. 3 | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,89 |  | малонадежна |  |
| 5 | МО «Варзи-Ятчинское» | котельная № 4 с. Варзи-Ятчи | с. Варзи-Ятчи, ул. Байтерякова д. 22а | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная № 22 с. Варзи-Ятчи | с. Варзи-Ятчи, ул. Дружбы д. 3 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,96 |  | 0,96 |  | 0,96 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная №31 д. Ляли | д. Ляли, ул. Широкая д. 18а | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | малонадежна |  |
|  |  | Котельная ООО "Санаторий Варзи-Ятчи" | с. Варзи-Ятчи, ул. Курортная 4 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная № 32 д. Ляли | д. Ляли, ул. Широкая д. 14а | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,96 |  | 0,96 |  | 0,96 |  | малонадежна |  |
| 6 | МО «Кузебаевское» | котельная № 12 д. Кузебаево | д. Кузебаево, ул. Центральная д. 50а | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная д. Кузебаево клуб | д. Кузебаево | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,89 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная № 41 д. Варзино-Алексеево клуб | д. Варзино-Алексеево, ул. клубная д. 10 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | малонадежна |  |
| 7 | МО «Муважинское» | котельная №15 д. Муважи | д. Муважи, ул. Фестивальная д. 19 | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная № 42 д.Чумали клуб | д.Чумали, ул. Центральная д.34 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,96 |  | 0,96 |  | 0,96 |  | малонадежна |  |
| 8 | МО «Писеевское» | котельная № 10 д. Нижний Сырьез | д. Нижний Сырьез, пер. Молодежный д.5 | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 |  | малонадежна |  |
| 9 | МО «Ромашкинское» | котельная № 16 д.Старая Шудья | д.Старая Шудья, ул. Запрудная д. 9 | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная № 23 д.Казаково | д.Казаково, ул. Клубная д.5а | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная № 5 д.Новый Утчан | д.Новый Утчан, ул. Поперечная д. 2а | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,96 |  | 0,96 |  | 0,96 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная № 34 д. Дятлево | д. Дятлево, ул. Центральная д.34 | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 |  | малонадежна |  |
| 10 | МО «Староутчанское» | котельная № 11 | д. Старый Утчан, ул. Молодежная д. 2а | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,89 |  | малонадежна |  |
|  |  | Котельная № 35 д. Удмуртское Гондырево, ул. Центральная д. 29 | Котельная № 35 д. Удмуртское Гондырево, ул. Центральная д. 29 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |
|  |  | котельная № 17 д. Удмуртское Гондырево | д. Удмуртское Гондырево, ул. Центральная д. 23а | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | малонадежна |  |
|  |  | д. Дроздовка котельная ФАП | д. Дроздовка | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | малонадежна |  |
| 11 | МО «Удмурт-Тоймобашское | котельная №7 | д. Удмуртский Тоймобаш, ул. Малая д.5 | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,96 |  | 0,96 |  | 0,96 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная №26 | д. Удмуртский Тоймобаш, ул. Центральная д. 23б | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 |  | малонадежна |  |
|  |  | котельная №38 д. д. Кузили | д. Кузили, ул. Юбилейная д. 2 | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,89 |  | малонадежна |  |
|  |  | Котельная № 25 начальной школы и д/с д. Сям-Какси | д. Кузили, ул. Полевая д. 8а | 0.89 | 0.880 | 0.880 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |  | малонадежна |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | малонадежна |  |
|  |  | Кот. № 43 | д. Вишур, ул. Центральная 42 | 0.95 | 0.960 | 0.940 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |  | малонадежна |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | малонадежна |  |